Temperatura dell’aria interna

in sede progettuale

Il tecnico competente valuta la conformità del requisito mediante:
•	calcolo del fabbisogno termico dell’ambiente Qtot da effettuare considerando il regime termico come stazionario, vale a dire senza considerare le variazioni giornaliere della temperatura esterna e quelle dell’irraggiamento solare. Si riporta a seguire solo la sequenza dei calcoli. 
1.	per ottenere all’interno di un ambiente una determinata temperatura dell’aria (dato di progetto) occorre fornire all’ambiente stesso una quantità d’energia termica pari alla somma dell’energia termica necessaria per riscaldare l’aria di ricambio e quella trasmessa all’esterno del locale attraverso superfici disperdenti e ponti termici.
Poiché il fabbisogno termico dell’ambiente, come sopra ricordato, è pari alla somma di tre contributi 
Qtot = Qs + Qv + Qpt    
la potenza termica Qcs dell’impianto di riscaldamento non deve essere inferiore a tale fabbisogno:
Qcs > Qtot
2.	Per la determinazione di Qtot si valutano in primo luogo le dispersioni di calore di tutte le pareti disperdenti del locale Qs procedendo come di seguito riportato:
•	valutare la conduttanza unitaria superficiale sia per superfici all’interno del locale i, sia per le superfici rivolte verso l'esterno e;
•	calcolare la conduttanza unitaria interna delle pareti /s;
•	calcolare la trasmittanza unitaria K;
•	valutare la superficie di scambio termico S;
•	definire la temperatura di progetto dell’aria interna al locale tip;
•	definire la temperatura di progetto dell’aria esterna al locale tep.
3.	Successivamente si procede al calcolo del fabbisogno termico necessario per riscaldare l’aria esterna di rinnovo alla temperatura prevista nel locale Qv in funzione di un determinato numero di ricambi d’aria .
4.	Infine si valutano le dispersioni di calore dovute all’eventuale presenza di ponti termici Qpt .
•	soluzione tecnica conforme (per spazi destinati a deposito, come cantine e simili):progettare le pareti dell’involucro esterno fuori terra con una massa efficace >150 kg/m2senza isolamento oppure >125 kg/m2 con isolamento esterno.
a lavori ultimati 

Il tecnico competente dimostra la conformità al requisito mediante:
•	prova in opera, da effettuare solo durante la stagione fredda (periodo nel quale è consentita l’accensione dell’impianto di riscaldamento) in condizioni di temperatura esterna sufficientemente prossima a quella di progetto; orientativamente:
1.2  (tip - tep) > (ti -te) > 0.8  (tip - tep)    
Tali condizioni, affinché la prova possa ritenersi valida, dovranno in ogni modo verificarsi per almeno 4 ore nell'arco delle 24 ore.
Per la corretta esecuzione della prova occorre valutare, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, quali alloggi e spazi abbiano caratteristiche tali da poterli definire come i più “sfavoriti”. 
Nel caso si disponga di apparecchiature per il controllo periodico e per la registrazione continua dei dati, la prova sarà svolta effettuando la misura della temperatura dell’aria interna  ti  ogni 15 minuti e per un tempo complessivo di 24 ore, schermando l’elemento sensibile dall’influenza degli effetti radianti (di norma collocando l’elemento sensibile nella parte centrale dell’ambiente e in ogni caso ad una distanza D > m 0,6 dalle pareti e ad un’altezza di 1,80 m dal pavimento). Contemporaneamente alla misura della temperatura dell'aria interna si effettui la misura della temperatura dell'aria esterna.
In caso di apparecchiature di rilevamento di tipo diverso è compito del tecnico incaricato progettare, eseguire e documentare la verifica in modo tale da ottenere risultati sufficientemente attendibili.
Nel caso sia presente un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente va verificata anche l’efficienza di detto sistema. 
Nel caso l’ultimazione dei lavori o la richiesta di conformità edilizia avvenga fuori del periodo della stagione fredda, può essere omessa la prova in opera ed il tecnico incaricato si limita all’attestazione della conformità delle opere eseguite al progetto approvato e alla vigente normativa.

principali riferimenti normativi

DPR 19 marzo 1956, n.303	Norme generali per l’igiene del lavoro.
(In particolare vedere l’art.6 modificato ed integrato con il D.Lgs 626/1994 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).	

Vedere inoltre i riferimenti normativi della famiglia 6 - risparmio energetico.