Ventilazione

in sede progettuale

Il progettista allega al progetto: i calcoli relativi alle infiltrazioni attraverso gli infissi e la descrizione dettagliata delle soluzioni tecnologiche adottate per il soddisfacimento del requisito.
Sono consigliati:
•	due metodi per il calcolo del numero di ricambi d’aria di tipo continuo dovuti all’infiltrazione d’aria attraverso gli infissi;
•	un metodo per il numero di ricambi d’aria di tipo discontinuo.
Tali metodi, benché non diano risultati d’assoluta precisione, sono da ritenersi validi per gli scopi che s’intendono perseguire.

metodo di calcolo a (per infissi classificati) 
Si scelga la pressione convenzionale differenziale pc, misurata in pascal [Pa], in funzione della situazione in cui si trova l’infisso mediante l’uso della tab.1:
tab.1
	altezza dal suolo dell’elemento [m]	facciata protetta
pc [Pa]	facciata non protetta
pc [Pa]	
fascia costiera entroterra	H < 10	10	20	
fino a	10 < H < 20	20	40	
800 m s.l.m.	H > 20	30	60	
entroterra	H < 10	20	40	
sopra a	10 < H < 20	30	60	
800 m s.l.m.	H > 20	50	80	

Nota la classe Ai d’appartenenza dell’elemento di chiusura in esame si calcola la portata d’aria per m2 di superficie apribile, qs [m3/hm2], mediante le relazioni:
infissi di classe A1	qs= 1,47 • pc0.66	
infissi di classe A2	qs= 0,73 • pc0.66	
infissi di classe A3	qs= 0,23 • pc0.66	

Si calcoli ora l’infiltrazione complessiva d’aria Q [m3/h]:
Q = i  (qsi • si ) 		si = superficie apribile [ m2 ] dell’infisso avente portata d’aria qsi

si calcoli poi n mediante la relazione:
n = Q/V	V = volume dello spazio chiuso preso in considerazione	
	Q = infiltrazione complessiva d’aria o portata d’aria	

metodo di calcolo b (per infissi non classificati)
Si calcoli l’infiltrazione complessiva d’aria Q, mediante la seguente formula:
Q = l • a • ( pe - pi )0.66 = l  • qo
Q	=	l’infiltrazione complessiva d’aria  o  portata d'aria esterna  [m3/h]
l 	=	lunghezza totale delle battute di porte e finestre [m]
a	=	coefficiente d’infiltrazione (vedi tab. 2, nella quale si suppone che il giunto tra il telaio delle finestre e la muratura sia eseguita a regola d’arte) ossia portata volumica d’aria infiltrata per metro di battuta e per una differenza di pressione di 1 Pa [m 3/hm Pa0,66]
pe	=	pressione esistente sulla facciata esposta al vento [Pa]
pi	=	pressione esistente sulla facciata protetta dal vento [Pa]
qo	=	a • ( pe - pi  )0.66 = portata volumica d’aria infiltrata per m di battuta [m3/hm]
tab.2

tipologia di finestra:	coefficiente d’infiltrazione
a	
Finestra con riquadro in legno o in materiale plastico	0,54	
Finestra con riquadro in metallo o combinato legno metallo, senza cure particolari	0.32	
Finestre con riquadro in metallo e sigillature adeguate	0.22	

La differenza di pressione p = ( pe - pi ) è funzione della pressione dinamica del vento sulle facciate esposte e dell’angolo d’incidenza del vento sulle facciate.
Non è possibile calcolare con precisione la differenza di pressione tenendo conto di tutti i fattori, quindi si ricorre a semplificazioni introducendo categorie di vento e condizioni d’esposizioni standard (vedere tab.3):

tab.3
	 	p =( pe - pi  )	
condizioni locali del vento:	situazione	Insieme di alloggi; 
case a schiera	Case isolate	
Normali
(valida per tutte le facciate)	Protetta
Libera
Esposta	6
14
24	10
22
40	
Regioni ventose
(valida solo per le facciate esposte ai venti predominanti)	Protetta
Libera
Esposta	14
24
38	18
40
62	

metodo di calcolo c (per ricambi discontinui)
Il numero di ricambi d’aria orario n, ottenuti con apertura degli infissi, si calcola mediante la seguente relazione, valida per infissi schematizzabili come rettangolari:
	SL   h		
n =		 103	
	2,5  V		

SL = base della superficie libera x altezza della superficie libera h [m2]
V  =  volume dell’ambiente considerato [m3]

a lavori ultimati 

Il tecnico competente dimostra la conformità delle soluzioni realizzate al requisito mediante:
•	giudizio sintetico del professionista abilitato che verifica l’adeguatezza della realizzazione rispetto a quanto descritto in sede progettuale. Tale giudizio é eventualmente supportato dalla certificazione del produttore relativa alla classe degli infissi.
•	prova in opera (solo per l’impianto di ventilazione) eseguita misurando, con apposito strumento, la portata dell’impianto di estrazione dell’aria Q [m3/h], dopo aver messo in funzione l’impianto di ventilazione con porte e finestre chiuse.
Ricavare quindi il numero di ricambi d’aria orari  n  garantiti dall’impianto mediante la seguente formula: 
n = Q / V				V =  volume dell’ambiente considerato  [ m3 ]

principali riferimenti normativi

Circ.min.n.3151 del 22/5/1967	Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie.	
Circ.min.n.13011 del 22/11/1974	Requisiti fisico- tecnici per le costruzioni edilizie. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione.	
DM 5/7/1975	Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione; (modificato con DM 9/6/1999).	
DM 18/12/1975	Norme tecniche aggiornate all’edilizia scolastica ecc. (aggiornato con DM 13/9/77).	
L. 27/5/1975 n. 166	Norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia	
Circ.n.23271/4122 del 15/10/1975	Legge 27/5/75, n.166 “Norme per interventi straordinari per attività edilizia” - D.M. 5/7/75 “Modificazione istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”. 	
L. 5/8/1978 n. 457	Norme per l’edilizia residenziale, art.43.	
DM 1/2/1986	Norme di sicurezza antincendio per le costruzioni e l’esercizio di autorimesse e simili.	
DM 21/4/1993	Approvazione delle norme UNI - cig, recante norme per la sicurezza nell’impiego del gas combustibile.	
Delib.Cons.Reg.15/12/1998 n. 1061 	Requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori.	
UNI - EN 42 - 76	Prove di permeabilità all’aria.	
UNI - 10344	Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.	
UNI - 7979/79	Classificazione degli infissi esterni (verticali) in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento.