Isolamento acustico ai rumori aerei

I metodi di verifica sotto indicati sono differenziati a seconda che siano finalizzati a verificare l’indice di valutazione del potere fonoisolante delle partizioni interne e l’isolamento acustico di facciata di chiusure esterne (RC 5.1.1 - requisiti acustici delle partizioni e delle chiusure), oppure la rumorosità degli impianti tecnologici (RC 5.1.2 - rumore prodotto dagli impianti tecnologici).
L’utilizzo dei metodi di verifica progettuale indicati (metodi di calcolo, soluzioni tecniche certificate, soluzioni tecniche conformi) libera dalla necessità di verificare il livello di prestazione anche con la prova in opera.
Grandezze di riferimento:
R	=	potere fonoisolante misurato in laboratorio
R'	=	potere fonoisolante apparente, misurato in opera (generalmente inferiore a R principalmente
a causa delle trasmissioni laterali)
RW	=	indice di valutazione del potere fonoisolante
R’W	=	indice di valutazione del potere fonoisolante apparente
T	=	tempo di riverbero nell’ambiente ricevente
L1 ed L2	=	livelli equivalenti medi di pressione sonora
Dnw	=	indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata

I logaritmi s’intendono in base 10.

r.c. 5.1.1 - Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure

in sede progettuale

partizioni interne (indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’W)

soluzione tecnica certificata: il tecnico competente evidenzia e descrive le soluzioni da realizzare, che devono essere conformi (per materiali e modalità di esecuzione) ad un campione che, a seguito di prove di laboratorio, abbia conseguito un valore di RW superiore di almeno 3 dB rispetto al valore dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’W prescritto dal RC 5.1.
Nel caso manchino specifiche certificazioni di laboratorio (o soluzioni tecniche certificate) il requisito è soddisfatto se sono utilizzati (relativamente alla tipologia di partizione) i seguenti metodi di verifica. 

metodo di calcolo A (per partizioni omogenee aventi massa superficiale >150 kg/m2)  
1.	Si determina RW mediante la relazione:
RW =	 37,5 lg m’ – 42 	RW = indice di valutazione del potere fonoisolante, in decibel
m’= densità superficiale di una parete semplice, (massa al m2 del muro)
Il valore dell’indice di valutazione del potere fonoisolante RW così ottenuto si riferisce al comportamento acustico teorico della parete. Nelle condizioni di reale impiego, il parametro di riferimento da raggiungere è l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’W (inferiore a quello sopra calcolato, principalmente a causa delle trasmissioni laterali).
2.	Calcolare R’W con la relazione: 		R’W = RW - 3
3.	Confrontare R’W così ottenuto col livello di prestazione prescritto per la partizione in oggetto.

soluzione tecnica conforme (per partizioni delle categorie abitative A, B, C, E, F, G) 
Questa soluzione garantisce un valore di R’w superiore o uguale a 50 dB ma non garantisce il raggiungimento di valori di R’w uguali a 55 dB, pertanto è applicabile solo alla progettazione delle partizioni relative alle categorie diverse dalla categoria D.
1° soluzione - Parete in mattoni pieni, o semipieni formato UNI, dello spessore almeno di 28 cm (pareti a due teste), intonacati con cm1,5 di malta M 3 su entrambi i lati o in ogni modo con muratura di massa superiore a 440 kg/m2.
2° soluzione - Parete ad intercapedine, composta da uno strato di mattoni forati da 8 cm (8 x 25 x 25) e da uno strato di forati da 12 (12 x 25 x 25), con intercapedine in lana di vetro spessa 4 cm e densità non inferiore a 100 kg/m3, con intonaco su entrambi i lati.

metodo di calcolo B (per partizioni interne composte).
I valori di RW determinati secondo i metodi precedentemente illustrati possono essere utilizzati per determinare il valore di R’w risultante da più elementi associati fra loro, secondo i criteri di seguito definiti.
Qualora siano disponibili separatamente R1w della parte opaca di superficie S1 ed R2w dell’infisso di superficie S2, e Dnw (che è indice di valutazione dell’isolamento acustico di un “piccolo elemento”), è possibile calcolare l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w della chiusura o della partizione di superficie S =  S1 + S2   con la formula :
R’w = - 10    lg (S1/S    10-R1w/10+ S2/S    10-R2w/10 + A0/S    10-Dnw/10) - K
dove:  A0 = 10 m2 ; K = 2 (contributo peggiorativo dovuto alla trasmissione laterale).

Nel caso di più infissi o più “piccoli elementi” il secondo e il terzo termine della formula saranno costituiti da sommatorie.

chiusure esterne (isolamento acustico di facciata)
La prestazione è misurata dall’indice dell’isolamento acustico normalizzato di facciata, D2m,nT,w dove il  significato dei pedici è:
•	2m, indica che il rumore esterno è misurato a 2m dalla facciata
•	nT, indica che il parametro è normalizzato rispetto al tempo di riverberazione
•	W, indica che il parametro è un indice.
Il tecnico competente dimostra la conformità del progetto al requisito mediante:

metodo di calcolo C (per chiusure semplici)
Noto il potere fonoisolante RW della parete (dedotto da certificazione o da calcolo), si determina l’indice dell’isolamento acustico di facciata D2m,nT,w come segue:
•	calcolare R’W  della parete in opera con la formula  : 	R’W =  RW - 3
•	calcolare l’indice dell’isolamento acustico di facciata:
D2m,nT,w=	R’W +10 lg V / 6 T0 S	V = volume dell'ambiente ricevente (m3 )	
		T0 = 0.5 (s)	
		S = superficie di facciata vista dall'interno (m2)	

•	verificare che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione richiesto.

metodo di calcolo D (per chiusure composte)
nel caso di chiusura composta da elementi “normali” (come parete ed infissi) e da “piccoli elementi” 13
•	si calcola dapprima l'indice di valutazione del potere fonoisolante della facciata R’W con la formula definita nel metodo di calcolo B per le partizioni interne;
•	quindi si calcola D 2m,nT,w come indicato nel metodo di calcolo C.
•	si verifica che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione richiesto.

a lavori ultimati 

partizioni interne 
Il tecnico competente dimostra la conformità dell’opera realizzata a quella progettata in mediante:
•	dichiarazione di conformità dell’opera realizzata al progetto, nel caso sia stato utilizzato uno dei metodi indicati in sede progettuale; in tal caso non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera. 
•	prova in opera: nel caso siano stati utilizzati metodi progettuale diversi da quelli indicati precedentemente
1.	misurare il tempo di riverberazione T dell’ambiente ricevente
2.	misurare i livelli sonori L1 e L2 rispettivamente nell’ambiente trasmittente  e nell’ambiente ricevente
3.	calcolare R’ = L1 - L2 + 10 lg (S/A)   A = assorbimento equivalente dell'ambiente ricevente (m2) 
 S = superficie della partizione (m2)
4.	valutare l’indice di valutazione del potere fonoisolante R’w.

chiusure esterne 
Il tecnico competente dimostra la conformità dell’opera realizzata a quella progettata mediante:
•	dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate: nel caso siano stati utilizzati, in sede progettuale, i metodo di calcolo indicati (non sarà quindi necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera);
•	prova in opera nel caso invece siano stati utilizzati metodi di verifica progettuale diversi da quelli indicati. La prova consiste in:
1.	misurare il livello esterno di rumore L1,2m  a 2 m  dalla  facciata e quello nell’ambiente ricevente L2
2.	misurare il tempo di riverbero T dell'ambiente ricevente 
3.	calcolare D2m,nT = L1,2m - L2 + 10 lg ( T/T0 )					 dove   T0= 0.5
4.	valutare l’indice dell’isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w
5.	verificare che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione 

r.c. 5.1.2- Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

in sede progettuale

Il progettista provvede alla descrizione dettagliata delle soluzioni tecniche che saranno adottate per contenere il rumore degli impianti o per impedirne la diffusione nell’organismo edilizio (ad esempio cavedi, schermature, isolamenti strutturali, ecc.).

a lavori ultimati

Il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la  prova in opera che consiste nel misurare il rumore conseguente al funzionamento degli impianti secondo modalità indicate dalla normativa vigente.

principali riferimenti normativi

Vedere i riferimenti normativi del successivo RC 5.2