Smaltimento degli aeriformi

in sede progettuale

Il tecnico abilitato alla progettazione dell’impianto verifica il requisito come indicato per il r.c.4.1, in particolare con calcoli di dimensionamento ed evidenziando negli elaborati grafici di progetto le caratteristiche, i percorsi, le dimensioni delle canne d’esalazione e la posizione delle bocche terminali (progettazione ovvero descrizione dettagliata, a seconda degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza degli impianti). 
Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto con calcoli di dimensionamento.
Nel caso che in un intervento di recupero sia effettuato lo scarico a parete dei prodotti della combustione occorre anche l’attestazione della sussistenza delle tre condizioni a), b) e c) indicate nell’allegato A\1 rispetto alle quali è giustificata l’impossibilità di realizzazione dello scarico a tetto.

a lavori ultimati 

Con riferimento alle condizioni d’uso dell’impianto e all’eventuale progetto obbligatorio, il requisito è verificato come per il r.c.4.2.
Per impianti di portata superiore a 35 kw  è inoltre richiesta la prova in opera, consistente nel misurare i valori della temperatura dei fumi all’uscita dalla canna  tu  e della temperatura dei fumi all’uscita dal gruppo termico  tf  mediante termocoppia o con termometro adatto a temperature >200°C. Considerato che le rilevazioni vanno ripetute in un conveniente arco di tempo, a regime, si procede calcolando t / l   mediante la relazione:
t / l = (tf - tu) / l	l = lunghezza [m] della canna fumaria.	
	t/l no dovrà essere superiore a 1C° ogni metro.	

Per gli interventi di recupero in cui è stato realizzato lo scarico a parete è necessario un giudizio sintetico di un tecnico abilitato sul rispetto delle condizioni previste dal requisito.

principali riferimenti normativi

DPR n. 1391 del 22/12/1970;	“Regolamento per l’esecuzione della L. n. 615 del 22/12/70, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici “	
Legge n. 1083 del 6/12/1971	“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”	
Legge n. 46 del 5/3/1990	”Norme per la sicurezza degli impianti”	
D.P.R.n.447 del 6/12/1991	"Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990"	
D.M. 21/4/1993	”Approvazione tabelle UNI-CIG” di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083”; (UNI-CIG n. 7129/92, relative agli impianti a gas per uso domestico aventi potenza termica nominale non superiore a 35 kw)	
DPR n. 412 del 26/8/93	“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10“	
D.M. 12/4/1996 (modificato con D.M. 16/11/1999)	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.	
UNI 9615 - 7/95	“Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali“.	
UNI 9615/2 - 7/95	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per camini a collegamento singolo.	
UNI 106440 - 6/97	Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.	
UNI 106401 - 12/97	Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.. Progettazione e verifica	
DPR n. 218 del 13/5/1998	“Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico“	
DM 26/11/1998	“Approvazione di tabelle UNI CIG di cui alla L. 1083/71, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile“ (uni cig 10738)