Temperatura superficiale

in sede progettuale

Il tecnico competente valuta la conformità del requisito mediante:
•	calcolo della temperatura superficiale interna di chiusure e/o partizioni verticali od orizzontali, come segue:
	(tip - tep)		
i = tip  k 			
	i		
tip =	Temperatura di progetto dell'aria interna (normalmente assunta pari a 20 °C)	
tep =	Temperatura di progetto dell'aria esterna (per partizioni interne deve essere calcolata la temperatura del locale attiguo)	
i =	Adduttanza unitaria delle superfici interne degli elementi disperdenti:
9 W/m2 °C per soffitti
8 W/m2 °C per pareti verticali
6 W/m2 °C per pavimenti	
K =	Trasmittanza unitaria delle superfici disperdenti [W/m2oC]	

Il calcolo va svolto per tutte le superfici interne degli elementi disperdenti che delimitano il volume dell’ambiente, ma non è applicabile per ponti termici d'angolo.

a lavori ultimati

Il tecnico abilitato dimostra la conformità al requisito mediante:
•	prova in opera, da eseguire negli spazi dell’organismo edilizio più sfavoriti, dopo aver valutato, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, quali alloggi e spazi tra quelli realizzati abbiano caratteristiche tali da poterli definire come i più “sfavoriti”.
è’ necessario che le condizioni climatiche esterne garantiscano differenze di temperatura interno - esterno superiori a 10 °C (tinterna - t esterna  10 °C) e condizioni di assenza di radiazione solare diretta (in pratica si dovrebbe eseguire la misura quando il sole non colpisce la parete), dopo di che si procede come segue:
1.	si rilevano le temperature superficiali delle partizioni e delle chiusure degli spazi per attività principale ponendo particolare attenzione ai ponti termici e ai punti d’angolo;
2.	si misura la temperatura dei corpi scaldanti e di tutte le parti calde con cui l’utenza possa accidentalmente venire a contatto.

principali riferimenti normativi

Vedere i riferimenti normativi della famiglia 6.